|  | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕСТВЕННОСТЬЮ |
| --- | --- |
|  | ТЕПЛОЭНЕРГОПРОЕКТ |
|  | •ИНН 3808200817•КПП 380201001•ОГРН 1173850028230• |
| 664011, г. Иркутск, ул. Горького 36 «б», офис 3-19-1/2 e-mail: tep38@list.ru | р/с 40702810004000024085, СИБИРСКИЙ Ф-Л ПАО «ПРОМСВЯЗБАНК», к/с 30101810500000000816 (в СИБИРСКОМ ГУ БАНКА РОССИИИ Банка России), БИК 045004816 |
| РАЗРАБОТАЛ: Директор ООО «ТеплоЭнергоПроект» Петербужская О.А. « » 2019 г. | УТВЕРЖДАЮ: Глава Ручейского сельского поселения А.П. Багаев « ___» __________________2019г. |

# «Схема теплоснабжения п. Ручей, Усть-Кутского района Иркутской области на период 2014-2025 года»

# (Актуализированная)

# УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ

2019г.

# ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ (МОЩНОСТЬ) В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА

Численность населения Ручейского сельского поселения в последние годы постоянно снижается и на 01.01.2013 г. составила 1485 человек.

На начало 2013 года общая площадь жилищного фонда поселения состав- ляла 28,419 тыс. м2, в том числе, муниципальный – 20,818 тыс. м2, смешан- ной  -1,753 тыс. м2,   ведомственный – 0,000 тыс. м2, частный – 5,848 тыс. м2.

Жилищный фонд поселения включает 270 домов из них 3 дома или 2,237 тыс. м2 (7,87 %) обеспечиваются центральным отоплением. Централизован- ным горячим водоснабжения ни один дом поселения не оборудован.

Характеристика существующего положения с обеспечение теплом потре- бителей  приведена в таблице (Таблица 13.1).

Таблица 1.1 Характеристика существующего положения с обеспечение теп- лом потребителей

| № п/п | Теплоисточник | Смешанный жилищ- ный фонд | Объекты соцкультбыта |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | Тыс. м2 | Ед. | Тыс. м2 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  |
| 1 | Школьная |  |  | 3 | 3,427 |
| 2 | Электрокотельная | 2 | 1,356 |  |  |
| 3 | Электробойлерная | 1 | 0,881 |  |  |
|  | Итого: | 3 | 2,237 | 3 | 3,427 |

По состоянию на 01 января 2019 года на территории посёлка Ручей не предполагается строительство (на перспективу до 2025 года) жилищного подключаемого к центральному отоплению. Согласно имеющейся информа- ции на территории поселка планируется строительство нового детского сада на 55 мест в замен существующего, таким образом увеличения тепловой нагрузки на существующий теплоисточник не предполагается.

Таблица 1.3 Жилищный фонд Ручейского сельского поселения.

| № | численность, тыс. чел. | Всего зданий жилого назначения | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по видам домов: | по виду собственности: |
|  |  |  | Многоквартирные дома | Жилые дома | Смешанной собственности | муниципальный (полностью) | ведомственный | частный |
|  |  | количество домов, | общая площадь жилых и нежилых помещений, | количество домов, | общая площадь жилых и нежилых помещений, | количество домов, | общая площадь поме- щений, | количество домов, | общая площадь жилых и нежилых помещений, | количество домов, | общая площадь жилых и нежилых помещений, | износ от 31 до 65% | ветхий жилой фонд | количество домов, | общая площадь жилых и нежилых помещений, т | количество домов, | общая площадь жилых и нежилых помещений, |
|  |  | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 1,485 | 270 | 28,419 | 199 | 23,624 | 71 | 4,795 | 15 | 1,753 | 186 | 20,818 | 144 | 19,074 | 51 | 1,960 | 0 | 0,000 | 69 | 5,848 |

Таблица 1.4 Жилищный фонд Ручейского сельского поселения, подключенный к централизованному теплоснабжению

| № | численность, тыс. чел. | Всего зданий жилого назначения | в том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | по видам домов: | по виду собственности: |
|  |  |  | Многоквартирные дома | Жилые дома | Смешанной собственности | муниципальный (полностью) | ведомственный | частный |
|  |  | количество домов, | общая пло- щадь жилых и нежилых помещений, | количество домов, | общая пло- щадь жилых и нежилых помещений, | количество домов, | общая пло- щадь поме- щений, | количество домов, | общая пло- щадь жилых и нежилых помещений, | количество домов, | общая пло- щадь жилых и нежилых помещений, | износ от 31 до 65% | ветхий жилой фонд | количество домов, | общая пло- щадь жилых и нежилых помещений, т | количество домов, | общая пло- щадь жилых и нежилых помещений, |
|  |  | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 | ед. | тыс.м2 |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 1 | 0,096 | 3 | 2,237 | 3 | 2,237 | 0 | 0,000 | 3 | 2,237 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 | 0 | 0,000 |  |  |

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ

НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Балансы тепловой мощности котельных выполнялись на основании информации, представленной в паспортах котельных на 2019  год.

Отсутствующие данные по выработке тепла отдельных котельных были рассчитаны исходя из продолжительности отопительного периода, равного 253 суток.

Балансы тепловой мощности и присоединённой тепловой нагрузки по со- стоянию на 2019 год представлены в следующей таблице (Таблица 14.1).

Таблица	2.1		Балансы	тепловой	мощности	и	присоединённой	тепловой нагрузки котельных

| № п/п | Наименование теплоисточ- ника | Установлен- ная мощность, Гкал/ч | Располагае- мая мощ- ность, Гкал/ч | Расчётная нагрузка, Гкал/ч | Собственные нужды тепло- источника | Потери в се- тях, Гкал/ч | Резервы де- фицит мощно- сти, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Школьная | 1,500 | 1,500 | 0,386 | 0,024 | 0,023 | 1,111 |
| 2 | Электро- котельная | 0,413 | 0,413 | 0,240 | 0,003 | 0,014 | 0,156 |
| 3 | Электро- бойлерная | 0,275 | 0,275 | 0,156 | 0,000 | 0,000 | 0,119 |

Анализ балансов тепловой мощности показывает отсутствие на 01.01.2019 года дефицита тепловой мощности на котельных посёлка.

1,6

1,4

1,2

1

0,8

0,6

0,4

1,111

0,156

0,2

0

0,389	0,257

0,119

0,156

Дефицир, резерв мощность

теплоисточника, Гкал/ч

Присоединённая нагрузка на теплоисточник, Гкал/ч

Школьная	Электрокотельная	Электробойлерная 1,111		0,156		0,119

0,389	0,257	0,156

Рис. 2.1 - Балансы тепловой мощности и присоединённой тепловой

В связи со строительством нового теплоисточника, запланированным на 2020-2021 годы, перспективные балансы тепловой мощность существенно изменятся. Так вся существующая подключенная нагрузка будет сосредоточена на новом теплоисточнике, кроме того планируется подключение к тепловой энергии части жилого фонда поселка (частный сектор) и промышленных объектов. Таким образом подключеная нагрузка вырастет более чем в 2 раза по сравнению с существующими показателями.

Таблица 2.2 Перспективные топливные балансы п. Ручей

| № п/п | Наименование | Базовое значения показа- теля | Перспективные показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап 2013-2017 гг | Второй этап 2018-2022 | Третий этап 2023-2025 гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Установленная мощ- ность, Гкал/ч | 2,188 | 2,188 | 2,188 | 2,59 |
| 2 | Располагаемая мощ- ность, Гкал/ч | 2,159 | 2,159 | 2,159 | 2,5 |
| 3 | Расчётная нагрузка, Гкал/ч | 0,782 | 0,782 | 0,782 | 1,5 |
| 4 | Собственные нужды теплоисточника Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,09 |
| 5 | Потери в сетях, Гкал/ч | 0,117 | 0,117 | 0,117 | 0,2 |
| 6 | Резервы дефицит мощ- ности, Гкал/ч | 1,26 | 1,26 | 1,26 | 0,8 |

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ

# Расчёт технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях зон действия источников тепловой энергии

Расчёт технически обоснованных нормативных потерь теплоносителя в тепловых сетях зон действия источников тепловой энергии выполняется в соответствии с «Методическими указаниями по составлению энергетической характеристики для систем транспорта тепловой энергии по показателю «по- тери сетевой воды», утверждёнными приказом Минэнерго РФ

№ 377. Расчёт выполнен на базе данных 2018 г. с разбивкой по этапам: 2013÷2017 г.; 2018÷2022 г.;2023÷2015гг (Таблица 15.1).

Таблица 3.1 Нормативные потери теплоносителя, м3/ч

| № п/п | Наименование | Расчётный объем тепло- вой сети, м3 | Нормативные потери теплоносителя, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Первый этап 2013-2017 гг | Второй этап 2018-2022 | Третий этап 2023-2025 гг |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная школьная | 9,202 | 0,02301 | 0,02301 | 0 |
| 2 | Электрокотельная | 4,672 | 0,01168 | 0,01168 | 0 |
| 3 | Электробойлерная | 3,05 | 0,00763 | 0,00763 | 0 |
| 4 | Новая котельная | 25,15 | 0 | 0 | 0,134 |
|  | Итого: | 16,924 | 0,04231 | 0,04231 | 0,134 |

# Мероприятия по снижению потерь теплоносителя до нормативных показателей

К мероприятиям по снижению потерь теплоносителя до нормированных показателей относятся организационные мероприятия, такие как проведение энергетического аудита и обследование тепловых сетей в соответствии с планами теплоснабжающих организаций, мероприятия по снижению ком- мерческих потерь оснащение приборами учёта потребителей и ЦТП, а так же мероприятия по снижению потерь теплоносителя при транспорте:

- проведение мероприятий по снижению аварийности;

- переход на закрытые системы теплоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2011 № 417;

- перекладка трубопроводов тепловых сетей в соответствии с плана- ми развития теплоснабжающих организаций;

- применение при прокладке магистральных трубопроводов тепло- вых сетей трубопроводов в монолитной тепловой изоляции с си- стемами дистанционной диагностики состояния трубопроводов;

- применение для наружных сетей ГВС трубопроводов с высокой коррозионной стойкостью (в т.ч. полимерных трубопроводов);

- использование мобильных измерительных комплексов для диагно- стики состояния тепловых сетей;

- реконструкция ВПУ котельных с оснащением их системами обес- кислороживания.

# Определение перспективных расходов сетевой воды, циркулирующей в тепловых сетях в зависимости от планируемых тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и перспективных планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей

Расчётные расходы теплоносителя в тепловых сетях в зависимости от планируемых тепловых нагрузок, принятых температурных графиков и пер- спективных планов по строительству (реконструкции) тепловых сетей опре- делены 2013÷2025гг. (Таблица 15.2).

Объем  воды  в  системах  теплоснабжения,  согласно  СНиП    41-02-2003

«Тепловые сети», при отсутствии данных по фактическим объёмам воды до- пускается принимать равным 65 м3 на 1 МВт расчётной тепловой нагрузки при закрытой системе теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт - при открытой си- стеме и 30м3 на 1 МВт средней нагрузки - при отдельных сетях горячего во- доснабжения.

Таблица 3.2 Нормативные потери теплоносителя, м3/ч

| № п/п | Наименование | Базовый период | 2025г |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Расчётный объем тепловой сети, м3 | Расчётный расход теплоносителя, м3/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Расчётный объем тепловой сети, м3 | Расчётный расход теплоносителя, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Котельная школьная | 0,42 | 9,20 | 15,44 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Электрокотельная | 0,25 | 4,67 | 9,60 | 0 | 0 | 0 |

| № п/п | Наименование | Базовый период | 2013÷2025гг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Расчётный объем тепловой сети, м3 | Расчётный расход теплоносителя, м3/ч | Подключённая нагрузка, Гкал/ч | Расчётный объем тепловой сети, м3 | Расчётный расход теплоносителя, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 3 | Электробойлерная | 0,16 | 3,05 | 6,24 | 0 | 0 | 0 |

# Расчёт производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учётом перспективных планов развития.

Расчёт дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных

Балансы производительности водоподготовительных установок теплоно- сителя для тепловых сетей формируются по результатам сведения балансов тепловых нагрузок и тепловых мощностей источников систем теплоснабже- ния, после чего выполняются балансы тепловой мощности источника тепло- вой энергии и присоединённой тепловой нагрузки в каждой зоне действия источника тепловой энергии по каждому из выводов (если таких выводов не- сколько) тепловой мощности источника тепловой энергии и определяются расходы сетевой воды, объем тепловых сетей и потери в сетях по нормативам потерь в зависимости от вида системы ГВС. При одиночных выводах распре- деление тепловой мощности не требуется. Эти данные учитываются при раз- работке проектной документации ХВО теплоисточника. Как правило, схема головных сооружений ХВО принимается общей для подпитки котлов и под- питки теплосети. Поэтому по действующим теплоисточникам производи- тельность водоочистных сооружений принимается по утверждённой и ее до- статочность проверяется по результатам балансов тепловых нагрузок и теп- ловых мощностей.

Расчёт производительности ВПУ котельных для подпитки тепловых сетей в их зонах действия с учётом перспективных планов развития выполнен со- гласно СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (пп.6.16, 6.18).

Расчётный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения принят для открытых системах теплоснабжения равным расчётному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с коэффици- ентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объёма воды в трубопроводах тепловых

сетей и присоединённых к ним системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения зданий. Для закрытых систем теплоснабжения - 0,75 % фак- тического объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединённых к ним системах отопления и вентиляции зданий. При этом для участков тепло- вых сетей длиной более 5 км от источников теплоты без распределения теп- лоты расчётный расход воды следует принимать равным 0,5 % объёма воды в этих трубопроводах.

В соответствии с п. 6.2.29 СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» при эксплу- атации тепловых сетей утечка теплоносителя не должна превышать норму, которая составляет 0,25% среднегодового объёма воды в тепловой сети и присоединённых к ней системах теплопотребления в час независимо от схе- мы их присоединения за исключением систем горячего водоснабжения (да- лее - ГВС), присоединённых через водоподогреватель. При определении нормы утечки теплоносителя не должен учитываться расход воды на запол- нение теплопроводов и систем теплопотребления при их плановом ремонте и подключении новых участков сети и потребителей.

Расчёт дополнительной аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных предусматривается согласно п. 6.17 СНиП 41- 02-2003 «Тепловые сети». Для открытых и закрытых систем теплоснабжения должна предусматриваться дополнительно аварийная подпитка химически не обработанной и недеаэрированной водой, расход которой принимается в ко- личестве 2% объёма воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединён- ных к ним системах отопления, вентиляции и в системах горячего водоснаб- жения.

Результаты расчёта производительности ВПУ котельных, обеспечиваю- щих теплоснабжение объектов ЖКС, для подпитки тепловых сетей в их зо- нах действия с учётом перспективных планов развития, а также результаты расчёта аварийной подпитки тепловых сетей на новых и реконструируемых котельных, обеспечивающих теплоснабжение объектов ЖКС приведены по 2013÷2025гг (Таблица 15.3).

Таблица 3.3 Производительности ВПУ

| № п/п | Наименование | Базовый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производительность ХВО, м3/ч | Объём аварийной подпитки, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Котельная школь ная | 0,869 | 0,184 |

| № п/п | Наименование | Базовый период |
| --- | --- | --- |
|  |  | Производительность ХВО, м3/ч | Объём аварийной под питки, м3/ч |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | Электрокотельная | 0,035 | 0,093 |
| 3 | Электробойлерная | 0,023 | 0,061 |
|  | Итого: | 2,546 | 0,338 |

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ

ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В 2019 году будет объявлен конкурс на разработку проекта строительства нового теплоисточника и тепловой сети в п.Ручей. При этом в качестве источника тепловой энергии предполагается блочно-модульная котельная на биопопливе (отходы деревопереработки) мощностью 3 МВт.

Строительство данного объекта позволит уменьшить электропотребление поселка (закрытие электрокотельной и электробойлерной), снять напряженность с поставкой угля, уменьшит вредные выбросы в атмосферу. Кроме того, подключение объектов жилого фонда позволит снизить затраты на приобретение дров и угля населением и повысит комфортность проживания в данном населенном пункте.

В настоящее время идет уточнение списков объектов для подключения к централизованному теплоснабжению.

На котельной будут установлены 3 котла с установленной мощностью 1МВт имеющие КПД при номинальной нагрузке не менее 75-80%. Так же в котельной будет предусмотрена система умягчения исходной (подпиточной) воды, что положительным образом скажется на сроке службы котлов, тепловых сетей и систем теплопотребление и как следствие снизит количество аварийных ситуаций и отказов в работе системы

При этом предполагается двух контурная система с подачей тепла потребителям через пластинчатые теплообменные аппараты обеспечивающие высокий КПД работы и легки в обслуживании

Мощность теплообменников, а так же сетевых насосов и насосов котлового контура будет определена проектом после уточнения перечня предполагаемых абонентов.

Ориентировочное место установки блочно-модульной котельной-площадка бывшего Лесхоза. В данном месте имеется возможность организовать два независимых ввода электрической энергии для обеспечения требуемой категории надежности. Кроме того, предполагаемое место находится недалеко от водозабора п. Ручей.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ

Предполагаемая реконструкция системы теплоснабжения п. Ручей, с учетом роста подключенной нагрузки и объединением 3-х систем теплоснабжения, подразумевает под собой прокладку новых тепловых сетей. Ориентировочная схема прохождения тепловых сетей приведена на рисунке 5.1. ниже.

Как видно из схемы, предполагается подключение домов №1,2,3 по улице Трактовая, с переходом через федеральную трассу, протяженность участка тепловой сети составит 200 м, ориентировочный диаметр тепловой сети 2Ду=80 мм,. Предполагаемый способ прокладки сети- надземная на низких опорах, переход через федеральную трассу возможно выполнить проколом.

Для подключения потребителей частного сектора, а так же существующих потребителей тепловой энергии (школа, детский сад, клуб) необходимо проложить участок тепловой сети протяженностью 1200 м по улице Центральная. Диаметр данного участка, с учетом возможного роста числа потенциальных абонентов, необходимо предусмотреть не менее 2Ду=100 мм, способ прокладки сети подземная безканальная.

Материалы тепловой изоляции новой сети ППУ-изоляция с оцинковкой при наружной прокладке и в полиэтилене при подземной прокладке.

# ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Перспективные топливные балансы источников тепловой энергии поселка Ручей приведены с учетом реконструкции системы теплоснабжения на период 2013-2025 гг.. В таблице (Таблица 8.1) представлены прогнозные значения отпуска тепло- вой и потребления топлива теплоисточниками поселка Ручей.

Таблица 6.1 Прогнозное потребление топлива теплоисточниками.

| № п/п | Наименование | Базовый период | 2013÷2025гг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отпущено тепловой энергии, Гкал/год | Годовая по- требность в топливе, тут | Отпущено тепловой энергии, Гкал/год | Годовая по- требность в топливе, тут |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Котельная школь- ная | 1 457,523 | 639,5 | 0 | 0 |
| 2 | Электрокотельная | 759,722 | 304,4 | 0 | 0 |
| 3 | Электробойлерная | 453,574 | 181,7 | 0 | 0 |
|  | Итого: | 2 670,8 | 1125,6 | 5221,1 | 1018 |

Как видно из приведенной выше таблицы, при увеличении планового отпуска тепловой энергии в 2 раза, потребление условного топлива немного снижается по отношению к базовому году. Это говорит о предполагаемом снижении удельного расхода условного топлива с 421 кг.у.т/Гкал в базовом году до 196 кг.у.т/Гкал  к 2025 году.

Это обстоятельство, а так же невысокая стоимость отходов деревопереработки должно принести к

.

# ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

# 7.1 Основные положения по обоснованию ЕТО

Понятие единой теплоснабжающей организации определено Федераль- ным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», в соответствии с которым единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (ЕТО) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме тепло- снабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной по- литики в сфере теплоснабжения, или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами органи- зации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Феде- рации.

Критерии и порядок определения единой теплоснабжающей организации утверждены Правилами организации теплоснабжения в Российской Федера- ции, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 N 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федера- ции и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»

Для поселка Ручей статус единой теплоснабжающей организации при- сваивается теплоснабжающей и (или) теплосетевой организации решением органа местного самоуправления при утверждении схемы теплоснабжения городского округа.

В проекте схемы теплоснабжения должны быть определены границы зон деятельности единой теплоснабжающей организации (организаций). Грани- цы зоны (зон) деятельности единой теплоснабжающей организации (органи- заций) определяются границами системы теплоснабжения.

Уполномоченные органы также вправе:

- определить единую теплоснабжающую организацию (организации) в каждой изсистем теплоснабжения, расположенных в границах город- ского округа;

- определить на несколько систем теплоснабжения единую теплоснаб- жающую организацию.

Для присвоения организации статуса единой теплоснабжающей органи- зации на территории городского округа лица, владеющие на праве собствен- ности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями, подают в уполномоченный орган в течение 1 месяца с да- ты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта схемы теплоснабжения, а также с даты опубликования (размещения) сообщения, указанного в п.17 Правил, заявку на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организации с указанием зоны ее деятельности. К заявке прилагается бухгалтерская отчетность, составленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового органа о ее принятии.

Уполномоченные органы обязаны в течение 3 рабочих дней с даты окон- чания срока для подачи заявок разместить сведения о принятых заявках на сайте городского округа, а также на сайте соответствующего субъекта Рос- сийской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интер- нет».

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснаб- жающей организации подана 1 заявка от лица, владеющего на праве соб- ственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теп- лоснабжающей организации, то статус единой теплоснабжающей организа- ции присваивается указанному лицу.

В случае если в отношении одной зоны деятельности единой теплоснаб- жающей организации подано несколько заявок от лиц, владеющих на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в соответствующей зоне деятельности единой теп- лоснабжающей организации, уполномоченный орган присваивает статус единой теплоснабжающей организации в соответствии со следующими кри- териями:

- владение на праве собственности или ином законном основании ис- точниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощно- стью и (или) тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации;

- размер собственного капитала;

- способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения.

Для определения указанных критериев уполномоченный орган при раз- работке схемы теплоснабжения вправе запрашивать у теплоснабжающих и теплосетевых организаций соответствующие сведения.

В случае если заявка на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации подана организацией, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и тепловыми сетями с наибольшей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается данной организации.

Показатели рабочей мощности источников тепловой энергии и емкости- тепловых сетей определяются на основании данных схемы (проекта схемы) теплоснабжения поселения, городского округа.

В случае если заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации поданы от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью, и от организации, которая владеет на праве собственности или ином законном основании тепловыми сетями с наиболь- шей емкостью в границах зоны деятельности единой теплоснабжающей ор- ганизации, статус единой теплоснабжающей организации присваивается той организации из указанных, которая имеет наибольший размер собственного капитала. В случае если размеры собственных капиталов этих организаций различаются не более чем на 5 процентов, статус единой теплоснабжающей организации присваивается организации, способной в лучшей мере обеспе- чить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабже- ния.

Размер собственного капитала определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной на последнюю отчетную дату перед подачей заяв- ки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей организа- ции с отметкой налогового органа о ее принятии.

Способность в лучшей мере обеспечить надежность теплоснабжения в соответствующей системе теплоснабжения определяется наличием у органи- зациитехнических возможностей и квалифицированного персонала по налад- ке, мониторингу, диспетчеризации, переключениям и оперативному управле- нию гидравлическими и температурными режимами системы теплоснабже- ния и обосновывается в схеме теплоснабжения.

В случае если организациями не подано ни одной заявки на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжа- ющей организации присваивается организации, владеющей в соответствую- щей зоне деятельности источниками тепловой энергии с наибольшей рабочей тепловой мощностью и (или) тепловыми сетями с наибольшей тепловой ем- костью.

Переход к единым теплоснабжающим организациям не затрагивает имущественные отношения действующих теплоснабжающих и теплосетевых организаций, однако вносит существенные изменения в организацию дого- ворных отношений в сфере теплоснабжения.

Единая теплоснабжающая организация при осуществлении своей дея- тельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратив- шимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в со- ответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощно- сти) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теп- лоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

Порядок заключения договоров теплоснабжения определен разделом III Правил организации теплоснабжения в Российской Федерации, особенности заключения договоров поставки тепловой энергии (мощности) и (или) тепло- носителя – разделом IV, порядок заключения договоров оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя – разделом V.

Правилами также определено понятие зоны деятельности единой тепло- снабжающей организации – одна или несколько систем теплоснабжения на территории поселения, городского округа, в границах которых единая тепло- снабжающая организация обязана обслуживать любых обратившихся к ней потребителей тепловой энергии.

Установленные границы зоны деятельности единой теплоснабжающей ор- ганизации могут быть изменены в следующих случаях:

- подключение к системе теплоснабжения новых теплопотребляющих установок, источников тепловой энергии или тепловых сетей, или их отключение от системы теплоснабжения;

- технологическое объединение или разделение систем теплоснабжения. Сведения об изменении границ зон деятельности единой    теплоснабжаю-

щей организации, а также сведения о присвоении другой организации стату- са единой теплоснабжающей организации подлежат внесению в схему тепло- снабжения при ее актуализации.

Таким образом, на территории города сложно выделить отдельные укруп- ненные зоны действия единых теплоснабжающих организаций, не вводя раз- дельный учет источников по отдельным организациям. Соответственно, возможно два варианта создания ЕТО:

- Присвоение статуса единой теплоснабжающей организации каждой из действующих теплоснабжающих организаций.

- Создание одной единой теплоснабжающей организации, зона действия которой будет включать весь город.

В настоящее время определить единую теплоснабжающую организацию на территории Ручейского МО не представляется возможным.

# РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

В соответствии с существующими и перспективными планами развития системами теплоснабжения п. Ручей перераспределения тепловой нагрузки между теплоисточниками до 2021 года не планируется.

После 2021 года вся нагрузка будет сосредоточена на проектируемом новом теплоисточнике

# РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

На основании ст.15, п. 6. Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) орган местного самоуправления муниципального образования до признания права собственности на указанные бесхозяйные тепловые сети в течение тридцати дней с даты их выявления обязан определить теплосетевую организацию, тепловые сети которой непосредственно соединены с указанными бесхозяйными тепловыми сетями, или единую теплоснабжающую организацию в системе теплоснабжения, в которую входят указанные бесхозяйные тепловые сети и которая осуществляет содержание и обслуживание указанных бесхозяйных тепловых сетей. Орган регулирования обязан включить затраты на содержание и обслуживание бесхозяйных тепловых сетей в тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования».

В настоящее время в Ручейском сельском поселении бесхозяйных тепловых сетей не выявлено.

# СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

- Проект приказа Министра энергетики и Министра регионального развития РФ «Об утверждении методических рекомендаций по разработке схем теп- лоснабжения».

- Проект приказа Министра регионального развития РФ «Об утверждении Методических указаний по расчету уровня надёжности и качества постав- ляемых товаров, оказываемых услуг для организаций, осуществляющих деятельность по производству и (или) передаче тепловой энергии».

- ГОСТ Р 53480 – 2009 «Надежность в технике. Термины и определения», разработанный ФГУП «ВНИИНМАШ».

- СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети». ОАО «Объединение ВНИПИЭнерго- пром».

- МДС 41-6.2000 «Организационно-методические рекомендации по подго- товке к проведению отопительного периода и повышению надежности си- стем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах  РФ». РАО «Роскоммунэнерго».

- МДК 4-01.2001 «Методические рекомендации по техническому расследо- ванию и учету технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе энергетических организаций жилищно- коммунального  комплекса»  (Утверждены  приказом  Госстроя  России  от

20.08.01 № 191).

- РД 10 ВЭП – 2006 «Методические основы разработки схем теплоснабже- ния поселений и промышленных узлов РФ». ОАО «Объединением ВНИПИЭнергопром» (в развитие СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»);

- Надежность систем энергетики и их оборудования: Справочное издание в 4 т. Т. 4 Надежность систем теплоснабжения / Е.В. Сеннова, А.В. Смир- нов, А.А. Ионин и др. – Новосибирск: Наука, 2000. – 351 с.

- Р. Барлоу, Ф. Прошан. Метматическая теория надежности. Пер. с англ., под ред. Б.В. Гнеденко. М., изд-во «Советское радио», 1969, 488 стр.

- Соколов Е.Я. Теплофикация и тепловые сети. Москва. Издательство МЭИ 2001, стр. 361.

- СНиП 23-01-99 «Строительные климатология».

- СНиП 2.01.01-82 «Строительная климатология и геофизика».

- Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов: (вторая редакция) / М-во экон. РФ, М-во фин. РФ, ГК по стр-ву, архит. и жил. Политике; рук. авт. кол.: Косов В.В., Лившиц В.Н., Шахна- заров А.Г. – М.: ОАО «НПО Изд-во» «Экономика», 2000. – 421с.

- Методика оценки экономической эффективности инвестиционных проек- тов в форме капитальных вложений. – Утверждена Временно исполняю- щим обязанности Председателя Правления ОАО «Газпром» С.Ф. Хомя- ковым. № 01/07-99 от 9 сентября 2009 г.

- Методические рекомендации по применению унифицированных подхо- дов к оценке экономической эффективности инвестиционных проектов ОАО «Газпром» в области тепло- и электроэнергетики. – Р Газпром № 01/350-2008. – М., 2009.

- Рекомендации по составу и организации прединвестиционных исследова- ний в ОАО «Газпром». – Р Газпром 035-2008. – М., 2008.

- Прогноз сценарных условий социально-экономического развития Россий- ской Феде-рации на период 2013-2015 годов. Министерство экономиче- ского развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

- Сценарные условия долгосрочного прогноза социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Министерство экономиче- ского развития РФ, http://www.economy.gov.ru.

- Справочник базовых цен на проектные работы для строительства. Объек- ты энергетики. – М.: РАО «ЕЭС России», 2003.

- Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ видам строительства и пусконаладочных работ, определяемых с приме- нением федеральных и территориальных единичных расценок на 2-ой квартал 2012 г.

# Text boxes

тэп

Тепловая нагрузка, Гкал/ч