13.09.2022 г.	№55-П

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

УСТЬ-КУТСКИЙ РАЙОН, ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ

РУЧЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ДЕЙСТВИЙ ПО ЛИКВИДАЦИИ

ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ В СИСТЕМЕ

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ТЕПЛО-,

ЭЛЕКТРО- И ВОДОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ,

РАБОТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ РУЧЕЙСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НА ПЕРИОД

ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 2022-2023 Г.Г. С ПРИМЕНЕНИЕМ

ЭЛЕКТРОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», и Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103, руководствуясь Уставом Ручейского муниципального образования, администрация Ручейского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающей организаций, работающих на территории Ручейского муниципального образования, на период отопительного сезона 2022-2023 г.г. с применением электронного моделирования аварийных ситуаций (приложение № 1).

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на сайте администрации Ручейского муниципального образования ручейское.рф.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Ручейского

муниципального образования		                                  А.П.Багаев

Приложение

к постановлению администрации

Ручейского муниципального

образования от 13.09.2022 № 55-п

План действий

по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения при взаимодействии тепло-, электро- и водоснабжающей организаций, работающих на территории Ручейского муниципального образования, на период отопительного сезона 2022-2023 г.г. с применением электронного моделирования аварийных ситуаций

Раздел 1. Общие положения

1. План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, водоснабжающей организаций, потребителей тепловой энергии (далее - План) разработан в целях координации деятельности администрации Ручейского муниципального образования ресурсоснабжающих организаций, при решении вопросов, связанных с ликвидацией аварийных ситуаций в системе жизнеобеспечения Ручейского муниципального образования.

2. Настоящий План обязателен для выполнения исполнителями и потребителями коммунальных услуг, тепло- и ресурсоснабжающими организациями, строительно- монтажными, ремонтными и наладочными организациями, выполняющими строительство, монтаж, наладку и ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства Ручейского муниципального образования.

3. Основной задачей администрации Ручейского муниципального образования, организации жилищно-коммунального и энергетического хозяйства является обеспечение устойчивого тепло-, водо-, электроснабжения потребителей, поддержание необходимых параметров энергоносителей и обеспечение нормативного температурного режима в зданиях с учетом их назначения и платежной дисциплины энергопотребления.

4. Ответственность за предоставление коммунальных услуг, взаимодействие диспетчерской службы, организации жилищно-коммунального хозяйства, электроснабжающей организации и администрации Ручейского муниципального образования определяется в соответствии с действующим законодательством.

5. Взаимоотношения теплоснабжающей организации с потребителями определяются заключенными между ними договорами и действующим федеральным и областным законодательством. Ответственность потребителей и теплоснабжающей организации определяется балансовой принадлежностью инженерных сетей и фиксируется в акте, прилагаемом к договору разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Потребители коммунальных услуг должны обеспечивать:

- своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, а также разработку и выполнение, согласно договору на пользование тепловой энергией, графиков ограничения и отключения теплопотребляющих установок при временном недостатке тепловой мощности или топлива на источнике теплоснабжения;

- допуск работников специализированных организаций, с которыми заключены договоры на техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем, на объекты в любое время суток.

При возникновении незначительных повреждений на инженерных сетях, эксплуатирующая организация оповещает телефонограммой о повреждениях администрацию Ручейского муниципального образования, которая немедленно направляет своего представителя на место повреждения.

При возникновении неисправностей и аварий на тепловой сети, вызванных технологическим нарушением на инженерных сооружениях и коммуникациях, срок устранения которых превышает на отопление 12 часов и горячее водоснабжение более 36 часов, руководство по локализации и ликвидации аварии возлагается на администрацию Ручейского муниципального образования и оперативный штаб по предупреждению и ликвидации аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Ручейского муниципального образования.

Ликвидация нештатных ситуаций на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в соответствии с Регламентом взаимодействия администрации Ручейского муниципального образования и организаций всех форм собственности при возникновении и ликвидации аварийных ситуаций, технологических нарушений на объектах жилищно-коммунального хозяйства и социально-значимых объектах.

Финансирование расходов на проведение непредвиденных аварийно-восстановительных работ и пополнение аварийного запаса материальных ресурсов для устранения аварий и последствий стихийных бедствий на объектах жилищно-коммунального хозяйства осуществляется в установленном порядке в пределах средств, предусмотренных в бюджете администрации Ручейского муниципального образования, организаций жилищно-коммунального хозяйства на очередной финансовый год.

Работы по устранению технологических нарушений на инженерных сетях, связанные с нарушением благоустройства территории, производятся ресурсоснабжающими организациями и их подрядными организациями по согласованию с администрацией Ручейского муниципального образования.

Восстановление асфальтового покрытия, газонов и зеленых насаждений на уличных проездах, газонов на внутриквартальных и дворовых территориях после выполнения аварийных и ремонтных работ на инженерных сетях производятся за счет пользователей инженерных сетей, на которых произошла авария или возник дефект.

Собственники земельных участков, по которым проходят инженерные коммуникации, обязаны:

- осуществлять контроль за содержанием охранных зон инженерных сетей, в том числе за своевременной очисткой от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы, а также обеспечивать круглосуточный доступ для обслуживания и ремонта инженерных коммуникаций;

- не допускать в пределах охранных зон инженерных сетей и сооружений возведения несанкционированных построек, складирования материалов, устройства свалок, посадки деревьев, кустарников и т. п.;

- обеспечивать, по требованию владельца инженерных коммуникаций, снос несанкционированных построек и посаженных в охранных зонах деревьев и кустарников;

- принимать меры, в соответствии с действующим законодательством, к лицам, допустившим устройство в охранной зоне инженерных коммуникаций постоянных или временных предприятий торговли, парковки транспорта, рекламных щитов и т. д.;

- компенсировать затраты, связанные с восстановлением или переносом из охранной зоны инженерных коммуникаций построек и сооружений, а также с задержкой начала производства аварийных или плановых работ из-за наличия несанкционированных сооружений.

Собственники земельных участков, организации, ответственные за содержание территории, на которой находятся инженерные коммуникации, эксплуатирующая организация, сотрудники органов внутренних дел при обнаружении технологических нарушений (вытекание горячей воды или выход пара из надземных трубопроводов тепловых сетей, образование провалов и т. п.) обязаны:

- принять меры по ограждению опасной зоны и предотвращению доступа посторонних лиц в зону технологического нарушения до прибытия аварийных служб;

- незамедлительно информировать о всех происшествиях, связанных с повреждением объектов теплоснабжения администрацию Ручейского муниципального образования.

Владелец или арендатор встроенных нежилых помещений (подвалов, чердаков, мансард и др.), в которых расположены инженерные сооружения системы теплоснабжения или по которым проходят инженерные коммуникации, при использовании этих помещений под склады или другие объекты, обязан обеспечить беспрепятственный доступ представителей эксплуатирующей организации, для их осмотра, ремонта или технического обслуживания.

На всех объектах социальной сферы их владельцами должны быть оформлены таблички с указанием адресов и номеров телефонов для сообщения о технологических нарушениях работы систем инженерного обеспечения.

Потребители тепла по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

- к первой категории относятся потребители, для которых должна быть обеспечена бесперебойная подача тепловой энергии, среди них следующие объекты жилищно-коммунального сектора: детские дошкольные учреждения;

- ко второй категории - потребители (жилые и общественные здания), у которых допускается снижение температуры в помещениях на период ликвидации аварий до 12о С;

- к третьей категории - потребители, у которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварий до 3о С.

Источники теплоснабжения по надежности отпуска тепла потребителям делятся на две категории:

- к первой категории относятся котельные, являющиеся единственным источником тепла системы теплоснабжения и обеспечивающие потребителей первой категории, не имеющих индивидуальных резервных источников тепла;

- ко второй категории - остальные источники тепла.

Раздел 2. Основные климатические характеристики

Ручейского муниципального образования

| №п/п | Климатические характеристики | Единицы измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Средняя температура наиболее холодной пятидневки (расчетная для проектирования систем отопления) | оС | - 40 |
| 2. | Средняя температура отопительного периода | оС | - 8 |
| 3. | Продолжительность отопительного периода | Сутки | 243 |

Раздел 3. Территория Ручейского муниципального образования

| Наименование муниципального образования | Площадь территории га | Численность населения, человек | Плотность населения, человек на кв. км. |
| --- | --- | --- | --- |
| Ручейское сельское поселение | 4282559,5 | 1197 | 357,7 |

Раздел 4. Порядок ограничения, прекращения подачи тепловой

энергии при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения

В случае возникновения (угрозы возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения для недопущения длительного и глубокого нарушения температурных и гидравлических режимов работы системы теплоснабжения, санитарно-гигиенических требований к качеству теплоносителя допускается полное и (или) частичное ограничение режима потребления (далее - аварийное ограничение), в том числе без согласования с потребителем при необходимости принятия неотложных мер.

В таком случае аварийное ограничение вводится при условии невозможности предотвращения указанных обстоятельств путем использования резервов тепловой мощности.

Аварийные ограничения осуществляются в соответствии с графиками аварийного ограничения.

Необходимость введения аварийных ограничений может возникнуть в следующих случаях:

- понижение температуры наружного воздуха ниже расчетных значений более чем на 10 градусов на срок более 3 суток;

- возникновение недостатка топлива на источнике тепловой энергии;

- возникновение недостатка тепловой мощности вследствие аварийной остановки или выхода из строя основного теплогенерирующего оборудования источника тепловой энергии (водогрейного котла или другого оборудования), требующего времени на восстановление более 6 часов в отопительный период;

- нарушение или угроза нарушения гидравлического режима тепловой сети по причине сокращения расхода подпиточной воды из-за неисправности оборудования в схеме подпитки, а также прекращение подачи воды на источник тепловой энергии от системы водоснабжения;

- нарушение гидравлического режима тепловой сети по причине аварийного прекращения электропитания сетевых и подпиточных насосов на источнике тепловой энергии и подкачивающих насосов на тепловой сети;

- повреждения тепловой сети, требующие полного или частичного отключения магистральных и распределительных трубопроводов, по которым отсутствует резервирование.

Раздел 5. Регламент действия ЕДДС при возникновении аварийной ситуации

Дежурный, получив информацию об аварийной ситуации, на основании анализа полученных данных о технологическом нарушении (аварии), принимает меры по приведению в готовность и направлению к месту аварии сил и средств аварийно диспетчерской службы для обеспечения работ по ликвидации аварии. При необходимости принимает меры по организации спасательных работ и эвакуации людей, определяет (уточняет) порядок взаимодействия и обмена информацией между диспетчерскими службами ресурсоснабжающих предприятий. Осуществляет контроль за выполнением мероприятий по ликвидации аварийной ситуации с последующим восстановлением подачи тепла, горячей воды потребителям.

Регламент действий дежурного ЕДДС администрации Ручейского муниципального образования при получении информации об аварии в системе теплоснабжения:

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Уточнить информацию у дежурного ДС теплоснабжающей организации: |  |  |
| 1.1. | - время и дату происшествия | Немедленно | Дежурный администрации |
| 1.2. | - место происшествия |  |  |
| 1.3. | - тип и диаметр трубопровода |  |  |
| 1.4. | - определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельной, тепловых пунктов, учреждений социальной сферы и т. д.) |  |  |
| 1.5. | - доведение информации до дежурного ЕДДС администрации Усть-Кутского районного муниципального образования, отдела ГО и ЧС администрации районного муниципального образования |  |  |
| 1.6. | - определение состава сил и средств, задействованных на ликвидации аварии |  |  |
| 2. | Доложить об аварии в системе теплоснабжения Ручейского муниципального образования |  |  |
| 2.1. | Главе администрации, специалисту по ЧС, ЕДДС Усть-Кутского МО | Немедленно | Дежурный ЕДДС |
| 2.2. | Организовать оповещение членов оперативного штаба (место сбора – администрация Ручейского муниципального образования) | В рабочее время «Ч»+20 мин. |  |
| 2.3. | Доложить результаты оповещения главе администрации(заместителю) | в нерабочее время «Ч» +1 час 30 мин. |  |
| 3. | По указанию Руководителя оперативного штаба по ликвидации аварии |  |  |
| 3.1. | Организовать сбор и обобщение информации: - о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации; - об усилении состава сил и средств, привлекаемых для ликвидации аварии; - о проверке готовности к работе автономных источников электроснабжения; - о состоянии котельной, тепловых пунктов, тепловых сетей, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива | Через каждые 2 часа в течение всего периода ликвидации аварии «Ч» + 2 часа. Последующие сутки | Дежурный ЕДДС, Специалист по ЧС |
| 4. | При завершении работ по ликвидации аварии |  |  |
| 4.1. | Оповестить потребителей о завершении работ по ликвидации аварии | Немедленно | Дежурный ЕДДС, Специалист по ЧС |
| 4.2. | Проконтролировать подачу теплоносителя потребителям | Немедленно | Дежурный ЕДДС, Специалист по ЧС |
| 4.3. | Доложить о ликвидации аварии, приведению привлекаемых сил и средств в исходное состояние дежурному ЕДДС администрации Усть-Кутского районного муниципального образования, Руководителю оперативного штаба | По завершении работ | Дежурный ЕДДС, Специалист по ЧС |

Раздел 6. Общие сведения по применению электронного моделирования

при ликвидации последствий аварийных ситуаций

6.1. Компьютерное моделирование реальных процессов в системе теплоснабжения является важным элементом при эксплуатации системы теплоснабжения и ликвидации последствий аварийных ситуаций. При этом имитационные и расчетно-аналитические модели используются как инструмент для принятия решений путем построения прогнозов поведения моделируемой системы при тех или иных условиях и способах воздействия на нее.

6.2. Для компьютерного моделирования процессов в системе теплоснабжения используются электронные модели систем теплоснабжения, создаваемые с применением специализированных программно-расчетных комплексов. При этом в соответствии с требованиями пункта 38 главы 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» электронная модель системы теплоснабжения поселения, должна содержать:

а) графическое представление объектов системы теплоснабжения с привязкой к топографической основе поселения, и с полным топологическим описанием связности объектов;

б) паспортизацию объектов системы теплоснабжения;

в) паспортизацию и описание расчетных единиц территориального деления, включая административное;

г) гидравлический расчет тепловой сети;

д) моделирование всех видов переключений, осуществляемых в тепловой сети;

е) расчет балансов тепловой энергии по источникам тепловой энергии;

ж) расчет потерь тепловой энергии через изоляцию и с учетом утечек теплоносителя;

з) расчет показателей надежности теплоснабжения;

и) групповые изменения характеристик объектов (участков тепловой сети, потребителей) по заданным критериям с целью моделирования различных перспективных вариантов схемы теплоснабжения;

к) сравнительные пьезометрические графики для разработки и анализа сценариев перспективного развития тепловой сети.

6.3. Задачи решаемые с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций относятся к процессам эксплуатации системы теплоснабжения, диспетчерскому и технологическому управлению системой. В эти задачи входят:

- моделирование изменений гидравлического режима при аварийных переключениях и отключениях;

- формирование рекомендаций по локализации аварийных ситуаций и моделирование последствий выполнения этих рекомендаций;

- формирование перечней и сводок по отключаемым абонентам.

6.4. Для электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций применяются:

- программное обеспечение, позволяющее описать (паспортизировать) все технологические объекты, составляющие систему теплоснабжения, в их совокупности и взаимосвязи, и на основе этого описания решать весь спектр расчетно-аналитических задач, необходимых для многовариантного моделирования режимов работы всей системы теплоснабжения и ее отдельных элементов;

- средства создания и визуализации графического представления сети теплоснабжения в привязке к плану территории, неразрывно связанные со средствами технологического описания объектов системы теплоснабжения и их связности;

- собственно данные, описывающие каждый в отдельности элементарный объект и всю совокупность объектов, составляющих систему теплоснабжения с. Новогромово – от источника тепла и вплоть до каждого потребителя, включая все трубопроводы и тепловые камеры, а также электронный план местности, к которому привязана модель системы теплоснабжения.

6.5. В качестве инструмента для решения задач с применением электронного моделирования ликвидации последствий аварийных ситуаций в Новогромовском муниципальном образовании будет использоваться электронная модель, созданная в программно-расчетном комплексе Zulu (разработчик ООО «Политерм», г. Санкт-Петербург) в составе геоинформационной системы Zulu и расчетного модуля ZuluThermo «Коммутационные задачи».

6.6. С применением геоинформационной системы Zulu можно создавать и видеть на топографической карте территории план-схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, осуществлять экспорт и импорт данных.

6.7. С применением модуля коммутационные задачи, возможно проводить анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т. д.